空压机系统采购要求

一、技术性能要求

采购一套空压机系统，用以供应除湿除油的压缩空气。设备的性能要求如下：

1.1该空压机系统应至少由如下部分组成：

1.1.1 螺杆空压机一台；

1.1.2 冷冻干燥机一台；

1.1.3 储气罐两只；

1.1.4 精密过滤器一套；

1.1.5 气罐和过滤器自动排水组件；

1.1.6 现场压缩空气管道及安装。

1.2空压机应为永磁变频螺杆空压机，气量6m3/min以上，出气压力不低于0.8MPa，功率37kW左右，一级能效产品。（★）

1.2.1供应商应提供其所供空压机品牌的详细介绍，应为国内知名品牌。

1.2.2供应商应提供能效证明，证明产品为一级能效产品，无证明则不认可。

1.3冷冻干燥机，处理量不小于6m3/min，工作压力不小于1.0MPa。（★）

1.4储气罐，2m3每只，正常使用压力不低于0.8MPa，共2只。（★）

1.5精密过滤器至少应为3级，处理量不小于6m3/min，工作压力不小于1.0MPa。

1.6精密过滤器及气罐均需带有自动排水组件，可靠自动排水，避免气罐内存水。

1.7拟安装的现场情况如附件布局图，建议投标供应商实地查看后做出投标方案及报价。

1.7.1管道应使用镀锌钢管道，根据布局图要求，分别为DN50及DN25。

1.7.2根据布局图要求安装球阀等用气接口。

二、分项报价要求

系统需分项明细报价，内容不少于以下表格：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆空压机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 储气罐 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷干机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 精密过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自动排水组件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管道及配件 |  |  |  |  |  |  |

三、交货安装及售后服务

3.1供货周期为合同生效后20天内，中标方免费送货（收货地址：江苏省宜兴市中辰电缆新街厂区）。

3.2中标仪器供货时，交货与合同/投标文件不符，招标方有权拒收，由投标方（中标方）承担全部责任。

3.3中标方对使用仪器的（至少三名）试验员现场培训，达到试验员能规范准确操作仪器的程度；

3.4仪器设备质保期12个月，质保期内制造、质量问题免费三包（包退、换、保修），更换主要部件后质保期重新计算；

3.5仪器质保期外终身提供维修、配件等服务，产生费用双方协商确定；

3.6仪器出现异常情况，供应商得到通知后48小时内派人到现场解决问题，如有费用协商确定。

江苏省产品质量监督检验研究院

2022年01月07日